- 16 -

Научно-производственная компания «Термикс»

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2

На ремонт в течении гарантийного срока электрокотла THERMICS

Электрокотел отопительный  THERMICS

ТУ 3468-001-23567525  приобретён в ___________________________

_______________________________________________________

(наименование и штамп торгующей организации)

_________________________________________________________________

(дата продажи и подпись ответственного лица)

Выполнены работы______________________________________

____________________________________________________________

(перечень работ)

по гарантийному обслуживанию ремонтным предприятием_________

____________________________________________________________

(наименование предприятия и его адрес)

Подпись руководителя и печать

ремонтного предприятия _____________________ м.п.

Подпись владельца_____________________________

- 1 -

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

1. Отопительный электрический котел THERMICS  работает от сети переменного трёхфазного 380N В 50Гц.

Для обеспечения электробезопасности электрокотел должен быть заземлён. Доработка электрической сети, в случае необходимости, должна производиться специализированной организацией.

2. В помещении, где электропроводка не может обеспечить требуемую мощность, пожаро и электробезопасность,  эксплуатация  теплогенератора  запрещается!

3. Электрокотел предназначен для эксплуатации в системе отопления с  расширительным баком любого типа.

4. Обращаем ещё раз Ваше внимание на установленные энергомощности, величину напряжения сети и электропроводку объекта отопления! Несоответствие параметров сети и электропроводки с техническими данными электрокотла станет причиной отказа работы  приборов автоматики!

Внимание!

При покупке электрокотла, убедитесь в отсутствии механических повреждений конструкции, в наличии даты продажи и штампа в гарантийных талонах.

Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию электрокотла небольшие изменения  не отражённые в настоящей инструкции.

- 2 -

1. Общие сведения.

1.1.Электрокотел THERMICS предназначен для отопления   производственных и жилых помещений.

1.2. Электрокотел является составной частью системы отопления.

1.3. Электрокотел производит нагрев воды системы отопления,  автоматическое поддержание её температуры в заданных пределах и циркуляцию воды по всему контуру системы отопления.

1.4. При необходимости возможна заправка отопительной системы незамерзающей жидкостью на основе этиленгликоля (пропиленгликоля), допускающей нагрев, в концентрации не более 50% (1:1) с водой. Далее по тексту  «теплоноситель».

1.5. Для обеспечения равномерной температуры теплоносителя в системе отопления, рекомендуется установить циркуляционный насос.

2. Условия эксплуатации.

2.1. Электрокотлы THERMICS следует эксплуатировать при номинальных значениях в следующих климатических условиях:

высота над уровнем моря до 1000 м;

температура окружающей среды от -25(С до +25(С (при наличии незамержающей жидкости);

относительная  влажность  воздуха   до 80%      при       температуре  +25(С;

окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая значительного количества токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях снижающих параметры работы электрокотла.

- 15 -

Научно-производственная компания «Термикс»

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1

На ремонт в течении гарантийного срока электрокотла THERMICS

Электрокотел отопительный   THERMICS

ТУ 3468-001-23567525  приобретён в ___________________________

_______________________________________________________

(наименование и штамп торгующей организации)

_________________________________________________________________

(дата продажи и подпись ответственного лица)

Выполнены работы______________________________________

____________________________________________________________

(перечень работ)

по гарантийному обслуживанию ремонтным предприятием_________

____________________________________________________________

(наименование предприятия и его адрес)

Подпись руководителя и печать

ремонтного предприятия _____________________ м.п.

Подпись владельца_____________________________

- 14 -

Рис. 3

Схема подключения THERMICS к системе отопления

Внимание! При установке электрокотла необходимо обеспечить свободный доступ к ящику управления и крышке блока ТЭН для технического обслуживания и ремонта.

- 3 -

2.2. Электрокотлы THERMICS соответствуют техническим условиям ТУ 3468-001-23567525-96, по технике безопасности ГОСТ Р 52161.2.21-2006. Класс защиты от поражения электрическим током 1. Степень защиты от влаги- IPX1.

3. Технические данные.

3.1. Технические данные приведены в табл.№1.                                                                      			         				         Таблица № 1

| Наименование показателя | Мощность, кВт |
| --- | --- |
|  | 3-6 | 9 | 12 | 15 | 5555,524 | 30 |
| Отапливаемая площадь м2 Н=2,7м | 30-60 | 90 | 120 | 150 | 240 | 300 |
| Номинальное напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Максимальный ток, А | 9 | 14 | 18 | 23 | 36 | 44 |
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Номинальное давление, мПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Допустимое макс. давление, мПа | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Объем бака, Л | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| Регулируемая температура, оС | 10-90 | 10-90 | 10-90 | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| Подключение к системе, Ду | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Срок службы, лет | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Высота, мм Длина, мм Ширина, мм | 760 320 180 | 760 320 180 | 760 320 180 | 760 320 180 | 720 310 310 | 720 310 310 |
| Масса, кг | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 35 |
| Класс защиты | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Степень защиты | IPX 1 | IPX 1 | IPX 1 | IPX 1 | IPX 1 | IPX 1 |

- 4 -

4. Комплект поставки.

4.1. Комплект поставки приведён в табл. №2.

Таблица №2

| Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Электрокотел THERMICS | 1 |  |
| Инструкция по эксплуатации | 1 |  |

5.Требования безопасности.

5.1. Контроль за правильностью подключения электрокотла к электрической сети и исправностью заземления осуществляют организации, эксплуатирующие внутридомовое или внутрипроизводственное электрооборудование.

5.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1) производить какие-либо работы по техническому обслуживанию при включенном электрокотле;

2) эксплуатировать электрокотел с открытой крышкой блока ТЭН и щитка управления;

3) эксплуатировать электрокотел с подтеканием теплоносителя из системы отопления;

4) эксплуатировать электрокотел с неисправным электрокабелем и в случае неисправного заземления;

5) заливать в систему отопления  легковоспламеняющиеся жидкости;

- 13 -

Перечень  элементов  и  комплектующих.

Таблица № 4

| Поз. обознач. | Наименование | Кол | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| SА1 | Выключатель автоматический ZLM80 -63-25А | 1 1 1 |  |
| SА2 | Выключатель автоматический ZLM80-63 – 6А | 1 |  |
| SA3 | Зажим ЗНИ-35 | 1 |  |
| КМ1 | Пускатель магнитный ZLC1-3210-32A/220V | 1 2 |  |
| S2, S3 | Кнопка с фиксацией IRS-101-8C | 2 |  |
| S5, S4 | Датчик-реле 2455 Honeywell 75/85C, 86/94C | 2 |  |
| TR2 | Регулятор температуры PТК-02А | 1 |  |
| BY | Датчик уровня воды Thermics | 1 |  |
| BT | Датчик температуры ТСМ-50-120 | 1 |  |
| ЕК1 | ТЭНБ- 9,45 (90B 13/3,15 P-380B) 2 ½” | 1 | Мод. 9 кВт |
| ЕК1 | ТЭНБ-12 (110B 13/4,0 P-380B) 2 ½” | 1 | Мод. 12 кВт |
| ЕК1 | TЭHБ-15 (120B 13/5,0 P-380B) 2 ½” | 1 | Мод. 5,5 15 кВт |
| EK1 | TЭНБ- 6 (90B 13/2,0 P-220B) 2 ½” | 1 | Мод. 6 кВт |

- 12 -

Приложение №1

Схема электрическая принципиальная электрокотла

THERMICS

- 5 -

7) производить установку и ремонт электрооборудования электрокотла, лицам не имеющим квалификации электрика;

5.3. Категорически запрещается:

1) Заземлять корпус электрокотла через  водопроводное и канализационное оборудование.

6. Подготовка к работе.

6.1. Монтажные работы.

6.1.1. Электрокотел подключается к электросети четырёхжильным гибким медным кабелем (КГ) сечением:

Таблица №3

| Мощность | Сечение кабеля, кв.мм | Ток авт.выключателя, А |
| --- | --- | --- |
| 9 кВт | 4 | 25 |
| 12 кВт | 4 | 25 |
| 15 кВт | 4 | 25 |
| 3-6 кВт | 3,5 | 16 |

6.1.2. Для технического обслуживания и ремонта подключение выполнить через дополнительный соответствующий 3х-полюсный автоматический выключатель см. табл.№ 3.

6.1.3. Подключение к отопительной системе осуществляется соединительными муфтами. Обязательно установите надёжные шаровые краны (рис. 3)  на прямой трубе подачи теплоносителя и на обратной трубе. Это поможет избежать полного слива воды из системы отопления при сервисной замене блоков ТЭН или других элементов котла.

6.2. Установка электрокотла.

6.2.1 Установку и проверку работы электрокотла должны производить организации, имеющие соответствующую лицензию.

6.2.2. Установите электрокотел на подходящее основание и при необходимости закрепите болтами.

6.2.3. Приверните муфтой, используя герметик или лён сантехнический, прямую трубу системы отопления к муфте 3 (рис.1).

- 6 -

электрокотла, а обратную трубу   к муфте 4 (рис.1).

6.2.4. Электрокотел должен быть надёжно подключен к системе заземления. Для этой цели имеется болт в щитке управления 2 (рис. 2).

6.2.5. Откройте дверцу ящика автоматики 6 (рис. 1).

6.2.6. Пропустите электрический кабель  через нижнюю часть облицовки корпуса котла 5 (рис. 1) и подключите, руководствуясь принципиальной схемой (Приложение №1)  и (рис. 2)  электрокотел к электросети и насосу.

6.2.7. Перед каждым вводом в эксплуатацию необходимо проверять протяжку проводов внутри котла см.8.1.

6.3 Подготовка к работе системы отопления.

6.3.1. Залейте в систему отопления теплоноситель  и удалите воздух.

6.3.2. Убедитесь в отсутствии подтекания теплоносителя из резьбовых соединений и при необходимости устраните.

Внимание! Эксплуатация электрокотла на воде с содержанием примесей (обычной), приведёт к образованию на трубках ТЭН толстого слоя известковых отложений и вследствие этого преждевременный выход их из строя через 3-4 мес.! Проведите водоподготовку!

7. Порядок работы.

7.1. После подготовки электрокотла включите все автоматические выключатели 11 (рис.2) и закройте крышку ящика автоматики 6 (рис.1).

7.2. Установите кнопку “Резерв” 4.  в положение «О». Включать кнопку 4 в положении «I» только в случаях выхода из строя РТК, как меру аварийного поддержания работоспособности котла.

7.3.   Включите электрокотел, установив в положение «I»  переключатель «Сеть» 3 (рис.2).

7.4. Установите необходимую температуру в системе отопления кнопками «Уст.», «Корр.», «Прогр.»   регулятора температуры РТК-02А 2 (см. Руководство по эксплуатации РТК-02А). Первый устанавливается нижний предел, затем верхний (когда котел должен отключиться).

- 11 -

# Рис. 2

Органы управления электрокотла,

# подключение электрокотла к электросети

3

4                                                                                 1

5

6

8

7

9

10

2

1. Регулятор температуры РТК-02	А

2. Болт заземления

3. Кнопка включения «СЕТЬ»

4. Кнопка включения резервного режима автоматики

5. Автоматический выключатель цепи автоматики

6. Клемма подключения нейтрали N

7. Автоматический выключатель (клеммы фаз А, В, С)

8. Магнитный пускатель

9. Клеммы подключения насоса

10. Место ввода электрокабеля

.

- 8  -

2

1

6

3

4

5

- Панель управления

- Крышка блока ТЭН

- Муфта прямой воды

- Муфта обратной воды

- Место ввода электрокабеля.

- Дверца ящика автоматики

Рис.1

Общий вид электрокотла

THERMICS

- 9  -

9. Гарантии изготовителя.

9.1. Предприятие изготовитель гарантирует нормальную работу электрокотла в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации  предусмотренных настоящим паспортом.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации электрокотла устанавливается 12 месяцев со дня продажи.

9.3. При отсутствии в гарантийных талонах штампа магазина с   указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска предприятием.

9.4. К инструкции прилагается талон на гарантийное обслуживание.

9.5. Для гарантийного обслуживания  необходимо  обратиться на предприятие-изготовитель или в торгующую организацию.

9.6. При утере данной  инструкции, потребитель лишается права на бесплатную замену детали.

9.7. Дубликат инструкции восстанавливается за дополнительную плату.

9.8. Все претензии по некомплектности электрокотла принимаются только от торгующих организаций.

9.9. Претензии к качеству электрокотла не принимаются и гарантийная замена деталей не производится в случаях:

1) несоблюдения потребителем правил эксплуатации электрокотла;

2) небрежного хранения и транспортирования электрокотла.

- 10 -

10. Правила хранения.

10.1. Хранить электрокотел следует в помещениях с температурой окружающего воздуха от -40(С до +50(С и влажностью не более 80%.

10.2. Следует оберегать установку от резких толчков и ударов.

11.Свидетельство о приёмке и продаже.

# Электрокотел THERMICS

№_____     серия 100      модель V

Мощность 3кВт, 4,5 кВт, 5,5кВт, 6 кВт, 9 кВт, 12 кВт, 15 кВт,

(нужное пометить)

Соответствует  ТУ 3468-001-23567525-96 и признан годным к  эксплуатации.

Дата выпуска_______________________

Штамп ОТК

Дата продажи_______________________

наименование предприятия торговли

# Установлен__________________________

Дата установки_______________________

наименование предприятия

производившего установку

Механик ____________________________ Штамп

- 7 -

7.5. Для контроля включения нагревателей на приборе РТК-02А  находится световой индикатор «Вкл» .

7.6. После достижения заданной температуры автоматика электрокотла начнёт следить за температурой котловой воды, периодически отключая и включая нагреватели.

7.7. Контроль за температурой котловой воды осуществляется по показаниям цифрового индикатора прибора РТК-02А 2 (рис.2).

7.8. Насос имеет переключатель (на клемном ящике) для ручной установки производительности в зависимости от гидравлического сопротивления системы. Положение переключателя 1, 2, 3 выбрать экспериментально.

7.9. При нагреве теплоносителя до 92-95оС, срабатывает защитный термостат и полностью отключает котел. При отказе основного терморегулятора (РТК-02А) возможна временная работа на резервном термовыключателе. Для этого необходимо кнопку “Резерв”  переключить в положение «I». Резервный термовыключатель 75(С+5 находится под крышкой 2 (рис.1) блока ТЭН.

7.10. При аварийном снижении уровня воды в резервуаре котла, либо попадания внутрь резервуара воздуха мигает индикаторы «Вкл» и «Откл», при этом происходит отключение нагревателей.

7.11. Цифровой индикатор «-А» включается при повреждении датчика температуры, при этом нагреватель отключается.

8.Техническое обслуживание.

8.1. Необходимо не менее  1 раза в месяц производить осмотр состояния силовой электропроводки ящика управления, при необходимости подтянуть отвёрткой зажимные контакты автоматического выключателя и магнитных пускателей.

8.2. Через 3000ч. работы проверять сопротивление изоляции  ТЭН мегаомметром (1000В). Rиз. >10мОм. При снижении сопротивления изоляции,  ТЭН лучше своевременно заменить.

#### Новосибирская Научно-производственная компания

#### «Термикс»

Россия, 630501, НСО, п.Краснообск (ВАСХНИЛ) а/я 483

www.thermics.ru

Котел отопительный электрический

THERMICS

Инструкция по эксплуатации

ГЛ 101.00.00.00 ИЭ