- 16 -

Научно-производственная компания «Термикс»

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2

На ремонт в течении гарантийного срока электрокотла THERMICS

Электрокотел отопительный THERMICS

ТУ 3468-001-23567525  приобретён в ___________________________

_______________________________________________________

(наименование и штамп торгующей организации)

_________________________________________________________________

(дата продажи и подпись ответственного лица)

Выполнены работы__________________________________________________________________________________________________

(перечень работ)

по гарантийному обслуживанию ремонтным предприятием_____________________________________________________________________

(наименование предприятия и его адрес)

Подпись руководителя и печать

ремонтного предприятия _____________________ м.п.

Подпись владельца_____________________________

- 1 -

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

1. Отопительный электрический котел THERMICS работает от сети переменного трёхфазного 380N В 50Гц.

Для обеспечения электробезопасности электрокотел должен быть заземлён. Доработка электрической сети, в случае необходимости, должна производиться специализированной организацией.

2. В помещении, где электропроводка не может обеспечить требуемую мощность, пожаро и электробезопасность,  эксплуатация  электрокотла  запрещается!

3. Электрокотел предназначен для эксплуатации в системе отопления с  расширительным баком любого типа.

4. Обращаем ещё раз Ваше внимание на установленные энергомощности, величину напряжения сети и электропроводку объекта отопления! Несоответствие параметров сети и электропроводки с техническими данными электрокотла станет причиной отказа работы  приборов автоматики!

Внимание!

При покупке электрокотла , убедитесь в отсутствии механических повреждений конструкции, в наличии даты продажи и штампа в гарантийных талонах.

Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию электрокотла небольшие изменения  не отражённые в настоящей инструкции.

- 2 -

1. Общие сведения.

1.1. Электрокотел THERMICS предназначен для отопления   производственных и жилых помещений.

1.2. Электрокотел является составной частью системы отопления.

1.3. Электрокотел производит нагрев воды системы отопления,  автоматическое поддержание её температуры в заданных пределах и циркуляцию воды по всему контуру системы отопления.

1.4. При необходимости возможна заправка отопительной системы незамерзающей жидкостью допускающей нагрев, на основе  этиленгликоля (пропиленгликоля) в концентрации не более 50% (1:1) с водой. Далее,  нагреваемая жидкость будет называться «теплоноситель».

1.5.  Для обеспечения равномерной температуры теплоносителя в системе отопления, рекомендуется установить циркуляционный насос.

2.Условия эксплуатации.

2.1. Электрокотлы THERMICS следует эксплуатировать при номинальных значениях в следующих климатических условиях:

высота над уровнем моря до 1000 м;

температура окружающей среды от -25(С до +25(С (при наличии тосола);

относительная  влажность  воздуха   до 80%      при       температуре  +25(С;

окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая значительного количества токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях снижающих параметры работы теплогенератора.

- 15 -

Научно-производственная компания «Термикс»

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1

На ремонт в течении гарантийного срока электрокотла THERMICS

Электрокотел отопительный  THERMICS

ТУ 3468-001-23567525  приобретён в ___________________________

_______________________________________________________

(наименование и штамп торгующей организации)

_________________________________________________________________

(дата продажи и подпись ответственного лица)

Выполнены работы__________________________________

_______________________________________________________

(перечень работ)

по гарантийному обслуживанию ремонтным предприятием_________

_______________________________________________________

(наименование предприятия и его адрес)

Подпись руководителя и печать

ремонтного предприятия _____________________ м.п.

Подпись владельца_____________________________

- 14 -

Рис. 3

Схема подключения THERMICS к системе отопления

Внимание! При установке электрокотла необходимо обеспечить свободный доступ к ящику управления и крышке блока ТЭН для технического обслуживания и ремонта.

- 3 -

2.2. Электрокотлы THERMICS соответствуют техническим условиям ТУ 3468-001-23567525-96, по технике безопасности ГОСТ Р 52161.2.21-2006. Класс защиты от поражения электрическим током 1. Степень защиты от влаги- IPX1.

3.Технические данные.

3.1. Технические данные приведены в табл.№1.                                                                      			         				        Таблица № 1

| Наименование Показателя | Мощность, кВт |
| --- | --- |
|  | 38 | 42(48) | 60 | 72 | 90 |
| Отапливаемая площадь м2 Н=2,7м | 380 | 420(480) | 600 | 720 | 900 |
| Номинальное напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Максимальный ток, А | 58 | 73 | 91 | 109 | 136 |
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Номинальное давление, МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Допустимое макс. давление, МПа | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Объем бака, Л | 38 | 38 | 38 | 54 | 54 |
| Регулируемая температура, оС | 10-90 | 10-90 | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| Подключение к системе, Ду | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Срок службы, лет | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Высота, мм Длина, мм Ширина, мм | 760 420 280 | 760 420 280 | 760 420 280 | 760 460 350 | 760 460 350 |
| Масса, кг | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 |
| Класс защиты | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Степень защиты | IPX 1 | IPX 1 | IPX 1 | IPX 1 | IPX 1 |

- 4 -

4.Комплект поставки.

4.1. Комплект поставки приведён в табл. №2.

Таблица №2

| Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Электрокотел THERMICS | 1 |  |
| Инструкция по эксплуатации | 1 |  |

5.Требования безопасности.

5.1. Контроль за правильностью подключения электрокотла к электрической сети и исправностью заземления осуществляют организации, эксплуатирующие внутридомовое или внутрипроизводственное электрооборудование.

5.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1) производить какие-либо работы по техническому обслуживанию при включенном электрокотле;

2) эксплуатировать электрокотел с открытой крышкой блока ТЭН и щитка управления;

3) эксплуатировать электрокотел с подтекающим теплоносителем из системы отопления;

4) эксплуатировать электрокотел с неисправным электрокабелем и в случае неисправного заземления;

5) заливать в систему отопления  легковоспламеняющие жидкости;

- 13 -

Перечень  элементов  и  комплектующих.

Таблица № 4

| Поз. обознач. | Наименование | Кол | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| SА1 | Выкл. автоматический ZLM30-100S-100A Выкл. автоматический ZLM30-250S- 125А | 1 1 | Мод.38-48 кВт Мод. 60 кВт |
| SА2 | Выключатель автоматический ZLM80 C32-6А | 1 |  |
| SА3 | Зажим ЗНИ-35 | 1 |  |
| КМ1, КМ2 | Пускатель магн. ZLC1 6511 65 А/220V | 2 |  |
| S3-S5 | Переключатель RL3-5LBRBT2-H-G | 3 |  |
| S1, S2 | Термостат 2455 65/75С, 86/94С Honeywell | 2 |  |
| TR2 | Регулятор температуры PТК-02А | 1 |  |
| BY | Датчик уровня воды Thermics | 1 |  |
| R1 | Термопреобразователь ТСМ-50-120 | 1 |  |
| Т1-Т4 | ТЭНБ – 9,45 (90B/3,15 P 380B) 2 ½” | 4 | Мод. 38 кВт |
| Т1-Т4 | ТЭНБ – 12 (110 B13/4,0 P 380В) 2 ½” | 4 | Мод. 48 кВт |
| Т1-Т4 | ТЭНБ – 15 (120 B13/5,0 P 380В) 2 ½” | 4 | Мод. 60 кВт |
| Т1-Т2 T3-T4 | ТЭНБ – 9,45 (90B/3,15 P 380B) 2 ½” ТЭНБ – 12 (110 B13/4,0 P 380В) 2 ½” | 2 2 | Мод.42 кВт |

- 12 -

Приложение №1

Схема электрическая принципиальная электрокотла

THERMICS

- 5 -

7) производить установку и ремонт электрооборудования электрокотла лицам, не имеющих квалификацию электрика.

5.3. Категорически запрещается:

1) Заземлять корпус электрокотла через  водопроводное и канализационное оборудование.

6. Подготовка к работе.

6.1. Монтажные работы.

6.1.1. Электрокотел подключается к электросети четырёхжильным гибким медным кабелем (КГ) сечением:

Таблица №3

| Мощность | Сечение кабеля, кв.мм | Ток авт.выключателя, А |
| --- | --- | --- |
| 38 кВт | 16 | 63 |
| 48 кВт | 25 | 80 |
| 60 кВт | 35 | 100 |

6.1.2. Для технического обслуживания и ремонта подключение выполнить через дополнительный соответствующий 3х-полюсный автоматический выключатель см. табл.№ 3.

6.1.3. Подключение к отопительной системе осуществляется соединительными муфтами. Обязательно установите надёжные вентили отсечки электрокотла от системы отопления (рис. 3). Это поможет избежать полного слива воды из системы отопления при сервисной замене блоков ТЭН или других элементов котла.

6.2. Установка электрокотла.

6.2.1 Установку и проверку работы электрокотла должны производить организации, имеющие соответствующую лицензию.

6.2.2. Установите электрокотел на подходящее основание и при необходимости закрепите болтами.

6.2.3. Приверните муфтой, используя герметик или лён сантехнический, прямую трубу системы отопления к муфте 5 (рис.1). теплогенератора, а обратную трубу   к муфте 6 (рис.1).

- 6 -

6.2.4. Электрокотел должен быть надёжно подключен к системе заземления. Для этой цели имеется болт в щитке управления 4 (рис. 2).

6.2.5. Открутив болт крепления 3 (рис. 1) крышки автоматики, откройте крышку щитка управления 7.

6.2.6. Пропустите электрический кабель через нижнюю часть облицовки корпуса котла 4 в нижней части облицовки корпуса котла  (рис. 1) и подключите, руководствуясь принципиальной схемой (Приложение №1)  и (рис. 2)  электрокотла к электросети.

Включите автоматические выключатели 5 и 7 .

6.2.7. Перед каждым вводом в эксплуатацию необходимо проверять протяжку проводов внутри котла см.8.1.

6.3. Подготовка к работе системы отопления.

6.3.1. Залейте в систему отопления теплоноситель  и удалите воздух (обратите особое внимание на удаление воздуха из системы особенно при первом пуске).

6.3.2. Убедитесь в отсутствии подтекания теплоносителя из резьбовых соединений и при необходимости устраните.

Внимание! Эксплуатация электрокотла на воде с содержанием примесей (обычной), приведёт к образованию на трубках ТЭН толстого слоя известковых отложений и вследствие этого преждевременный выход их из строя через 3-4 мес.! Проведите водоподготовку!

7. Порядок работы.

7.1. После подготовки электрокотла выберете необходимую мощность нагревателя переключателем  мощность «50/100%»

7.2. Включите электрокотел, установив в положение «I»   Автом.выключатель 5 и кнопку «Сеть» 1.  (см.рис.2).

7.3. Установите кнопку «Резерв» 2  в положение «О».

7.4. Установите необходимую температуру в системе отопления кнопками «Прогр.» и «Уст.»  регулятора температуры РТК-02А  3 (см. Руководство по эксплуатации РТК-02А).

7.5. Установите необходимый интервал работы теплогенератора в пределах 20 – 90 градусов.

Внимание: первым устанавливается температура включения, затем выключения.

- 11 -

# Рис. 2

Органы управления теплогенератором,

# подключение телогенератора к электросети

3                                      1

2

10

11

5

4

6

12

9

7       8

1. Кнопки панели управления

2. Кнопка «Резерв»

3. Регулятор температуры РТК-02	А

4. Болт заземления

5. Силовой автоматический выключатель

6. Входные клеммы  фаз А, В и С

7. Защитный выключатель цепи автоматики

8. Клемма нулевого провода N

9.  Силовой электрокабель

10. Магнитные пускатели

11. Клемная колодка насоса (220В)

12. Крышка щитка управления

- 8  -

1

2

5

3

6

4

7

- Крышка блока ТЭН

- Щиток управления

- Болт крепления крышки шкафа автоматики

- Место ввода электрокабеля

- Муфта прямой воды

- Муфта обратной воды

- Крышка щитка управления

Рис.1

Общий вид электрокотла

THERMICS

- 9  -

9. Гарантии изготовителя.

9.1. Предприятие изготовитель гарантирует нормальную работу электрокотла в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации  предусмотренных настоящим паспортом.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации электрокотла устанавливается 12 месяцев со дня продажи.

9.3. При отсутствии в гарантийных талонах штампа магазина с   указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска предприятием.

9.4. К инструкции прилагается талон на гарантийное обслуживание.

9.5. Для гарантийного обслуживания  необходимо  обратиться на предприятие-изготовитель или в торгующую организацию.

9.6. При утере данной  инструкции, потребитель лишается права на бесплатную замену детали.

9.7. Дубликат инструкции не выдаётся.

9.8. Все претензии по некомплектности электрокотла принимаются только от торгующих организаций.

9.9. Претензии к качеству электрокотла не принимаются и гарантийная замена деталей не производится в случаях:

1) несоблюдения потребителем правил эксплуатации электрокотла;

2) небрежного хранения и транспортирования электрокотла.

- 10 -

10. Правила хранения.

10.1. Хранить электрокотел следует в помещениях с температурой окружающего воздуха от -40(С до +50(С  и влажностью не более 80%.

10.2. Следует оберегать установку от резких толчков и ударов.

11. Свидетельство о приёмке и продаже.

# Электрокотел THERMICS

№_____      Серия 400

Мощность:        38кВт,42 кВт, 48кВт, 60кВт

Соответствует     ТУ 3468-001-23567525-96 и признан годным к  эксплуатации.

Дата выпуска_______________________

Штамп ОТК

Дата продажи_______________________

наименование предприятия торговли

# Установлен__________________________

Дата установки_______________________

наименование предприятия

производившего установку

Механик ____________________________ Штамп

- 7 -

7.6. Для контроля подачи напряжения электросети и включения нагревателей на приборе РТК-02А  находится световой индикатор «Вкл».

7.7. После достижения заданной температуры автоматика электрокотла начнёт следить за температурой котловой воды, периодически отключая и включая нагреватели.

7.8. Контроль за температурой котловой воды осуществляется по показаниям цифрового индикатора прибора РТК-02А 3 (рис.2).

7.9. Насос имеет переключатель (на клемном ящике) для ручной установки мощности и оборотов в зависимости от гидравлического сопротивления системы. Положение переключателя 1, 2, 3 выбрать экспериментально.

7.10.  При нагреве теплоносителя до 90-93оС, сработает защитный термостат и отключит магнитные пускатели 10 (рис.2). При отказе основного терморегулятора (РТК-02А) возможна временная работа на резервном термостате (Т=75+5 оС). Для этого необходимо кнопку “Резерв” переключить в положение «I».    Резервный и защитный термостаты  находится под крышкой 1 (рис.1) блока ТЭН.

7.11. При аварийном снижении уровня воды в резервуаре котла, либо попадания внутрь резервуара воздуха мигает индикатор «Откл», при этом происходит отключение нагревателей в основном режиме.

7.12. Цифровой индикатор «-А» включается при повреждении датчика температуры, при этом нагреватель отключается.

8.Техническое обслуживание.

8.1. Необходимо не менее  1 раза в месяц производить осмотр состояния силовой электропроводки ящика управления, при необходимости подтянуть отвёрткой зажимные   контакты автоматического выключателя и магнитных пускателей.

8.2. Через 3000ч. работы проверять сопротивление изоляции  ТЭН мегаомметром (1000В). Rиз. >10мОм. При снижении сопротивления изоляции,  ТЭН лучше своевременно заменить.

#### Новосибирская Научно-производственная компания

«Термикс»

Россия, 630501, НСО, п.Краснообск (ВАСХНИЛ) а/я 483

www.thermics.ru

Котел отопительный электрический

THERMICS

Инструкция по эксплуатации

ГЛ 101.00.00.00 ИЭ