Открытое акционерное общество

# "Гродненский завод торгового машиностроения"

230023 Республика Беларусь,

г. Гродно, ул. Тимирязева, 16

Теплоаккумуляторы

ТА-450, ТА-450-01, ТА-600, ТА-600-01

Руководство по эксплуатации

## ТА 00.000РЭ

1 Общие указания

1.1 Теплоаккумуляторы ТА (далее – теплоаккумуляторы),  предназначены для накопления избыточной тепловой энергии во время работы источника нагрева (твердотопливного котла, газового котла, электрокотла, теплового насоса, солнечного коллектора) её хранения и последующей отдачи в отопительную систему после отключения источника нагрева.

1.2 Теплоаккумуляторы изготавливаются следующих типов: ТА-450,

ТА-450-01, ТА-600, ТА-600-01. Резервуары теплоаккумуляторов ТА-450,

ТА-600 изготавлены из нержавеющей стали, ТА-450-01, ТА-600-01- из углеродистой стали.

1.3 Теплоаккумуляторы применяются в системах с естественной или принудительной циркуляцией  теплоносителя, подключаются к источнику нагрева и рассчитаны на продолжительную работу без надзора. Наличие теплоаккумулятора в системе отопления  дает возможность пользоваться отоплением в течение нескольких часов при выключенном источнике нагрева.

При подключении теплоаккумулятора к электрокотлу целесообразно включать его нагрев в ночное время при действии льготного тарифа оплаты за электроэнергию.

При подключении теплоаккумулятора к солнечному коллектору запасенную днем тепловую энергию используют ночью.

В общем случае проект системы отопления с использованием теплоаккумулятора с необходимой запорной, предохранительной и управляющей арматурой должна делать специализированная организация с соблюдением соответствующих стандартов и норм на стадии проектирования дома.

1.4 Теплоакуумуляторы изготовлены климатического исполнения УХЛ4 по  ГОСТ 15150-69 и предназначены для эксплуатации в районах с умеренным климатом, для применения в системах отопления вентилируемых помещений при температуре окружающего воздуха от 1 ºС до 35 ºС и среднемесячной относительной влажностью не более  80 % при 25 ºС.

2 Технические характеристики

2.1 Технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Норма |
| --- | --- |
|  | ТА-450 | ТА-450-01 | ТА-600, | ТА-600-01 |
| 1 Номинальная вместимость резервуара, л | 450 | 600 |
| 2 Постоянные суточные теплопотери, кВт·ч/сут., не более | 3,0 | 4,5 |
| 3 Номинальное давление воды, МПа | 0,25 |
| 4 Максимальная темпе-ратура теплоносителя, ºС | 90 |
| 5 Материал резервуара и облицовок | Нерж. сталь | Сталь углеродистая с покрытием порошковой краской | Нерж. сталь | Сталь углеродистая с покрытием порошковой краской |
| 6 Габаритные размеры, мм, длина ширина высота | 800±10 800±10 1900±20 | 800±10 800±10 2280±20 |
| 7 Масса, кг, | 92±5 | 100±5 | 115±5 | 130±5 |

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки теплоаккумуляторов приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Кол., шт. |
| --- | --- |
| Теплоаккумулятор | 450 | 600 |
| Составные части Болт анкерный ЭВА-450 00.031 Шайба облицовочная ЭВА-450 00.012 Болт М8х20 Клапан предохранительный 0,3 МПа | 2 1 1 1 | 2 1 |
| Эксплуатационная документация Руководство по эксплуатации | 1 |
| Упаковка | 1 |

4 Устройство и работа

4.1 Теплоаккумулятор (рисунок 1) представляет собой стальной

резервуар 1 обёрнутый теплоизоляцией 2 из минеральной ваты и закрытый металлическим кожухом 3. На нем расположены патрубки  для соединения с системой отопления 4, источником нагрева 5 и для подключения управляющей контрольно-измерительной арматуры 6.

1 – резервуар; 2 – теплоизоляция; 3 – кожух; 4 – патрубки для соединения с системой отопления с наружной резьбой G 1; 5 – патрубки для соединения с источником нагрева с внутренней резьбой G1; 6 – патрубки для подключения контрольно-измерительной арматуры с внутренней резьбой G1/2;

Рисунок 1 Теплоаккумулятор

4.2 Резервуар теплоаккумулятора наполняется теплоносителем, используемым в системе отопления. При работе источника нагрева теплоноситель из резервуара подается к нему с помощью циркуляционного насоса, нагревается и возвращается в резервуар обратно. После нагрева теплоносителя в резервуаре до установленной температуры или прекращении работы источника нагрева циркуляционный насос отключается. При отсутствии работы основных источников нагрева нагретый теплоноситель из резервуара теплоаккумулятора подается в контур системы отопления дома или контур системы отопления «теплый пол» с помощью установленных в них циркуляционных насосов по сигналу установленных в этих системах  датчиков температуры. Ориентировочная схема подключения теплоаккумулятора приведена на рисунке 2.

1 – твердотопливный котел

2 – обратный клапан

3 – теплоаккумулятор

4 – насос циркуляционный системы «теплый пол»

5 – насос циркуляционный радиаторов отопления

6 – радиаторы отопления

7 – система отопления «теплый пол»

8 – предохранительный клапан (входит в комплект поставки)

9 – расширительная емкость

10 – насос циркуляционный твердотопливного котла

Рисунок 2 Ориентировочная схема подключения теплового аккумулятора

5 Требования безопасности и техническое обслуживание

Для безопасной работы теплоаккумулятора необходимо на трубопроводе как можно ближе к теплоаккумулятору в месте удобном для обслуживания установить предохранительный клапан из комплекта поставки.

1 – отверстие сброса избыточного давления

2 – колпак

Рисунок 3 – Клапан предохранительный

Клапан предохранительный предохраняет резервуар от избыточного давления и обеспечивает сброс его наружу через отверстие сброса избыточного давления 1, когда давление в резервуаре  достигнет (0,3±0,03) МПа;

ВНИМАНИЕ: МЕЖДУ ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИКАКОЙ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ.

Техническое обслуживание теплоаккумулятора при эксплуатации заключается в  проверке работы предохранительного клапана (один раз в 14 дней). Для этого необходимо головку 2 (рисунок 3) повернуть вправо или влево пока из отверстия 1 не потечет вода, затем вернуть головку в исходное положение (добиться прекращения течи).

6 Подготовка к работе

6.1 При распаковке:

- открыть клапаны картонного короба, снять щит-крышку, затем снять

короб;

- проверить комплектность поставки;

- снять доску, установленную на задней стенке теплоаккумулятора;

- установить болт М8х20 и облицовочную шайбу из комплекта поставки на место крепления доски;

- снять теплоаккумулятор со щита.

6.2 Монтаж

- на месте установки теплоаккумулятора закрепить в полу анкерные болты из комплекта поставки под две противоположные опоры;

- установить теплоаккумулятор на анкерные болты и закрепить с помощью гаек и шайб от упаковки;

- подсоединить теплоаккумулятор к источнику нагрева и к системе отопления при помощи жестких труб, причем на трубопроводе поближе к теплоаккумулятору в месте удобном для обслуживания предусмотреть отвод с наружной резьбой G ½ для установки предохранительного клапана;

- подключить к верхнему и нижнему патрубкам G ½ необходимую контрольно-измерительную арматуру;

- установить предохранительный клапан из комплекта поставки.

При монтаже отверстие сброса избыточного давления предохранительного клапана должно быть направлено вниз. Рекомендуется на выступ отверстия сброса избыточного давления надеть трубку для отвода воды в случае открытия предохранительного клапана. Трубка должна быть устойчивой к воздействию температуры до 90 °С с внутренним диаметром 8 мм и максимальной длиной 1,2 м. Необходимо исключить возможность закупорки или загрязнения трубки. После  монтажа потянуть на себя и повернуть вправо или влево от исходного положения колпак  клапана предохранительного, затем вернуть колпак в исходное положение. Этим исключается залипание клапана и обеспечивается его срабатывание в заданных пределах.

6.3 После монтажа проверить герметичность всех соединений трубопроводов.

7 Правила хранения

7.1 Теплоакуумулятор необходимо хранить в сухом  помещении при температуре воздуха  от - 50 ºС до + 40 ºС.

8   Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу теплоаккумулятора при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения согласно настоящему руководству по эксплуатации. Гарантийный срок – 24 месяца со дня продажи потребителю.

В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно производит ремонт теплоаккумулятора по предъявлению потребителем заполненного гарантийного талона с отметкой даты продажи.

При отсутствии даты продажи и штампа предприятия торговли гарантийный срок исчисляется с даты изготовления теплоаккумулятора.

8.2 Претензии изготовителем не принимаются:

-   при несоблюдении условий хранения, монтажа и эксплуатации;

- по комплектности теплоаккумулятора.

Заполнение гарантийного талона (приложение А) при продаже  обязательно.

Порядок возврата дефектного изделия:

- дефектное изделие принимается на замену только комплектным;

- при отсутствии царапин, сколов и других дефектов внешнего вида, обусловленных эксплуатацией изделия потребителем.

9 Свидетельство о приемке и продаже

Теплоаккумулятор ТА-450, ТА-450-01, ТА-600, ТА-600-01

№ __________________                   соответствует  требованиям

ТУ ВY 500059647. 034 – 2012 и  признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления ______________________

Штамп ОТК

### Продан ____________________________________________________

наименование предприятия торговли

Дата продажи _______________   		 __________________

подпись

# Приложение А

Открытое акционерное общество

##### "Гродненский завод торгового машиностроения"

230023, Республика Беларусь, г. Гродно,

ул. Тимирязева, 16

#### ТАЛОН  НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

1 Теплоаккумулятор    ТА-450, ТА-450-01, ТА-600,

ТА-600-01                  №___________

___________________________________________

месяц, год выпуска

Штамп ОТК

2 __________________________________________

дата продажи  (поставки) изделия продавцом  (поставщиком)

_________________

М.П.                                                                   подпись

3 __________________________________________

дата ввода изделия в эксплуатацию

_________________

М.П.                                                                      подпись

Выполнены работы ________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

###### Исполнитель		  Владелец

___________________      _________________

фамилия, имя, отчество                                  подпись

_____________________________________________________

наименование предприятия, выполнившего ремонт

_____________________________________________

и его адрес

М.П.

_____________________________________________

должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт

# Text boxes

### Корешок талона

на гарантийный ремонт теплоаккумулятора  ТА-450, ТА-450-01, ТА-600, ТА-600-01

Изъят   «___»___________ 200   г.              Выполнены работы ________________________

Исполнитель_____________                        ________________________________________

подпись                               ________________________________________

М.П.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Линия отреза